# Text boxes

ОКП 34 3000

ООО «ИПФ «БЕРТЕКС»

Комплектное устройство

ЩИТ УЧЕТА

ЩУ - 1

ПАСПОРТ

МТ 27. 00. 000 ПС

2011

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Щит учета ЩУ-1 (в дальнейшем - щит) предназначен размещения корректора объема газа. В зависимости от конструктивного исполнения в щите могут быть также размещены модем и/или адаптер.

1.2. Щит изготовлен по чертежам МТ 27.00 и в соответствии с ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Исполнение щита – навесное.

2.2. Габаритные размеры 500x400x220 мм.

2.3. Электропитание производится от источника однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц..

2.4. Степень защиты IР54.

2.5. Защита от поражения электрическим током выполнена по принципу зашиты от прямого прикосновения к токоведущим частям, что обеспечивается конструктивным исполнением изделия и установкой его в помещении доступном только для квалифицированного персонала.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- щит ШМП-2 IP54						- 1 шт.

- корректор СПГ-741-01 зав.№ 14919				- 1 шт.

ЗАО НПФ "Логика" г.Санкт-Петербург

- блок питания БП07Б-Д3.2-24 зав.№17010110102022082	- 1 шт.

- автоматический выключатель 1А				- 1 шт.

- GSM-модем MC-35i с блоком питания и антенной		- 1 шт.

- розетка модульная на din-рейку				- 1 шт.

- паспорт МТ 27.00.000 ПС					- 1 экз.

- приложение к паспорту с базой данных корректора		- 1 экз.

- паспорт корректора					- 1 экз.

- руководство по эксплуатации корректора			- 1 экз.

- CD-диск с программным обеспечением			- 1 шт.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальная эксплуатация изделия обеспечивается при следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря не более 1000м;

- температура окружающего воздуха от + 5 град.С до + 40 град.С;

- относительная влажность воздуха не более 90% при температуре + 20 С и 50% при температуре + 40 С;

- отсутствие механических нагрузок;

- качество подводимого электропитания согласно ГОСТ 13109-87;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

- при транспортировании, хранении и установке температура окружающего воздуха от -20 град.С до + 50 град.С;

- провода, подсоединяемые к щиту, не должны испытывать механических нагрузок, приводящих к сокращению их срока службы.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

5.1. Щит должен быть смонтирован в соответствии с утвержденным и согласованным проектом. Монтаж щита должен проводиться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам устройства электроустановок».

5.2. Произвести внешний осмотр щита, обратив внимание на отсутствие механических повреждений.

5.3. Смонтировать щит на стене, подключив кабели связи с расходомером (счетчиком), преобразователями давления и температуры, кабель питания. Подходящие кабели связи со счетчиком газа, преобразователями давления и температуры, согласно маркировке жил, подключаются к клеммам  входных колодок корректора. Кабель питания подводится к промежуточной колодке, установленной в боксе автоматического выключателя. Подключение производится тремя проводами (F, N, PE).

5.4. Вводы электрических проводов и кабелей в щит выполняются в соответствии с ОСТ 36.13 - 76.

Запрещается подача напряжения на щит до окончания монтажных работ.

5.5. После окончания монтажа необходимо произвести подачу напряжения на питающий щит кабель. После чего перевести автоматический выключатель с положение "Вкл."

5.6. При подаче питающего напряжения должен загореться светодиод на источнике вторичного электропитания.

Запрещается производить работы при снятой защитной панели отсека ввода кабелей щита под напряжением.

6. РАБОТА ЩИТА

6.1. При подаче питающего напряжения на источник вторичного электропитания горит светодиод.

6.2. Технические характеристики и порядок работы с корректором описаны в руководстве по эксплуатации, входящем в комплект поставки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Проверка работоспособности щита должна производиться не реже одного раза в сутки в следующей последовательности:

- убедиться, что на источнике питания 220/24 горит светодиод;

- убедиться, что корректор работоспособен.

7.2. В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год, после поверки корректора, а также после аварийных состояний производить:

- осмотр и подтяжку контактных соединений;

- очистку от пыли.

# Профилактическую проверку щита можно проводить 
только после снятия питающего напряжения.

7.3. При загрязнении надо протереть щит тканью из хлопка или фланели. Запрещается применять для очистки щита растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щит учета газа ЩУ-1 зав. №  297

соответствует чертежам МТ 27.00 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: октябрь 2011 г.

Приемку произвел: ____________________________

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие щита требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12  месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Адрес предприятия-изготовителя

196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28

тел/факс (812) 335-07-96

e-mail: bertex@mail.ru

В связи с постоянным совершенствованием изделия, направленным на повышение надежности, улучшения эксплуатационных характеристик и т.п., могут быть несущественные расхождения между схемой, конструкцией и эксплуатационной документацией.