Intercal Wärmetechnik GmbH

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ

СЕРИИ SGN

# ПАСПОРТ

#### 150.00000001.001 ПС

GERMANY

2013 г

Общие указания

1 Перед установкой и эксплуатацией Горелки необходимо:

- проверить его соответствие маркировочным данным;

- внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации;

- изучить всю необходимую информацию по эффективному и безопасному варианту эксплуатации и обслуживания Горелки.

2 Монтаж и введение в эксплуатацию Горелки могут осуществлять только специалисты с действующим правом проведения работ подобного типа.

Внимание! За дефекты, сложившиеся при непрофессиональном мон-

таже Горелки, при нарушениях норм и инструкций по обслуживанию и уходу, производитель ответственности не несет.

3 Настоящий паспорт должен постоянно находиться в доступном состоянии в составе  документации на смонтированное газовое оборудование.

4 В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки.

5 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая.     Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

6 После подписи необходимо проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (допускается вместо подписи проставлять личный штамп исполнителя).

7 Паспорт выполнен в соответствии с ГОСТ 2.610-2006.

Внимание! Просим обратить внимание на то, что правильное и своевременное заполнение настоящего Паспорта не только является необходимым условием обслуживания, но и поможет избежать непредвиденных расходов по ремонту из-за несоблюдения правил обслуживания Горелки.

Для возможности ведения форм и таблиц Паспорта допускается изымать страницу и размножать ее в необходимом количестве.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения ……………………………………………………….…...4

2 Основные технические данные…………………………………………….….5

3 Комплектность…………………………………………………………….…....8

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

(поставщика)…………………………………………………………………......9

5 Сведения о рекламациях……………………………………………………...11

6 Консервация…………………………………………………………………...12

7 Свидетельство о приемке…………………………………………………..…13

8 Свидетельство об установке……………………………………………….…14

9 Учет технического обслуживания…………………………………………...15

10 Периодический контроль основных эксплуатационных и

технических характеристик…………………...………………………………..16

11Учет неисправностей при эксплуатации……………………………………17

12 Проверка средств измерения ……………………………………………….18

13 Техническое освидетельствование контрольными органами…………….19

14 Ремонт (краткие записи о проделанном ремонте)…………………………20

1 ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия: Горелка газовая вентиляторная

(в соответствии с его типом)

Обозначение изделия: «SGN»

(в соответствии с модификацией)

Дата изготовления: ………………......201…………………………………………

(число, месяц, год)

Наименование и адрес изготовителя: Intercal Wärmetechnik GmbH,

Im Seelenkamp 30, 32791 Lage (город Лаге, Германия)

Тел./факс изготовителя: +49 (0)5232 60 02-0, +49 (0)5232 60 02-18

эл. почта: e-mail: info@ intercal.de

вэб страница: www.intercal.de

## заводской номер Горелки: ………………….

Горелка соответствует нормам:

«Технического регламента о безопасности машин и оборудования» (пост. Правительства Российской Федерации №753 от 15.09.2009), «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07. 2008»), «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (от 28 мая 2010 года № 299), глава II, раздел 7, ГОСТ 12.4.021-75, СНиП 41-01-2003, СНиП 31-03-2001, ГОСТ Р ЕН 13779-2007, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 51344-99, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 11442-90, СП 2.2.21327-03, ГОСТ 10616-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 52869-2007 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Сертификат соответствия № C-DE.АГ75.В06865, срок действия с 11.01.2013 по 10.01.2016 выдан органом…ООО «ПродМашТест». 127015, г.Москва, М. Бумажный пр., 14, стр.1………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Вентиляторные горелки серии SGN предназначены для сжигания газообразного топлива и применяются в газовых отопительных водогрейных котлах соответствующей мощности, используемых в коммунальных и технологических системах теплоснабжения. Горелка устанавливается в отверстие топочной камеры котла с помощью фланцевого соединения, которое позволяет регулировать глубину.

Горелки устанавливаются в помещениях котельных и тепловых энергоустановок  (исключая категории А и Б по НПБ 105-03 и зоны В-1а, В-1б по классификации «Правил устройства электроустановок»). Не допускается применение котла с горелками серии SGN на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью.

Для нестандартных применений, таких как печи обжига, сушилки и т.п., требуется отдельное согласование с представителями Intercal Wärmetechnik GmbH.

Внимание! Любое другое использование Горелки считается использованием изделия не по назначению.

2.2 Горелка представляет собой комплект оборудования полной заводской готовности, включающий все необходимые агрегаты (устройства) для обеспечения функционирования в соответствии с целевым назначением.

2.3 Тип и конструктивное исполнение Горелки соответствует конструкторской и эксплуатационной документации.

2.4 Горелка по условиям эксплуатации относится к общепромышленным установкам, не требующим постоянного надзора; номинальный режим работы – продолжительный.

2.5 Конструкция Горелки обеспечивает ее надежность и безопасность эксплуатации в течение установленного срока службы и предусматривает возможность проведения технического освидетельствования, очистки, ремонта и эксплуатационного контроля.

2.6 Конструкция Горелки обеспечивает его монтаж на специально подготовленной площадке, и устойчивое состояние после монтажа, исключающее возможность смещения или самоотсоединения отдельных составных частей.

Конструктивное решение Горелки реализовано с учетом требований взрыво,-пожаробезопасности и безопасности технического обслуживания.

2.7 Эксплуатация Горелки должна осуществляться в условиях, не превышающих по возможным механическим воздействиям требования группы М1 ГОСТ 17516.1-90, при этом среднее квадратичное значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки Горелки не должно превышать 2 мм/с.

Рекомендуемое среднее квадратическое значение виброскорости в полосе частот 10—1000 Гц на подшипниковых опорах Горелки не должно превышать 6,3 мм.

2.8 Детали и составные части, имеющие механические повреждения, загрязнения,

следы коррозии, забоины и другие механические повреждения на рабочих поверхностях сопрягаемых деталей, к сборке не допускаются.

2.9 Основные эксплуатационные характеристики Горелки приведены в таблице 2.1.

2.10 По согласованию с заказчиком допускается изготавливать Горелки с дополнительными требованиями предъявляемые к составу, комплектации и рабочим параметрам, о чем должно быть указано в заказе.

Т а б л и ц а 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Внешний вид, качество монтажа | в соответствии с инструкцией по монтажу; наличие дефектов не допускается |
| Климатическое исполнение - УХЛ климат по ГОСТ 15150-69, категории размещения 2 (3) | пригодность для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 55 °С до плюс 80 °С, относительной влажности до 98% при плюс 25 (С |
| Модификация, вид топлива | природный газ |
| Положение при эксплуатации | стационарное |
| Режим работы | продолжительный непрерывный |
| Исполнение | общепромышленное |
| Входное давление газа при макс. производительности горелки | 20 мбар |
| Температура газа перед газовым клапаном | от +10 до + 40°C |
| Выбросы окислов азота | класс 3 (Европейский стандарт EN676) |
| Диапазон мощностей | 14 - 715 кВт |
| Напряжение питающей сети | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | ок. 90, при мощности двигателя 50 Вт |
| Контроль пламени | Ионизационый электрод |
| Масса Горелки в сборе, кг, не более | ……………14……(SGN100/110) (указывается в соответствии с чертежами) |
| Габаритные размеры в сборе (длина, ширина, высота, мм) | ……444 x 250 x 280 (SGN100/110) (указывается в соответствии с чертежами) |
| Длина Горелки, мм | 444 |
| Ширина Горелки, мм | 250 |
| Продолжение таблицы 2.1 |
| 1 | 2 |
| Высота Горелки, мм | 280 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более | 60 согласно ГОСТ Р 53148-2008 (по классу 2) и СН 2.2.4./2.1.8.10-32-2002 |
| Электромагнитная совместимость | в соответствии с ГОСТ Р 51317.6.2-2007, ГОСТ Р 51317.6.4-2009, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 и ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| Степень защиты электрооборудования | не ниже IP20 согласно ГОСТ 14254-96 |

Внимание!

-	Не эксплуатируйте Горелку со снятыми ограждениями движущихся частей и механизмов!

- Перед обслуживанием Горелки убедитесь, что она не находится под напряжением и подводящий газопровод перекрыт и продут.

- Не снимайте идентификационные таблички с Горелки: на них нанесен заводской номер и другая полезная информация.

П р и м е ч а н и е: Изменение комплектации, схемы и предустановленных параметров Горелки со стороны потребителя, не согласованные с производителем, недопустимы.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Горелка поставляется в комплекте, обеспечивающем ее пригодность для эксплуатации.

3.2 В каждый комплект поставки включены эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации и ремонту) по ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.602-95.

###### 3.3 В состав базовой комплектации Горелки входят изделия и документация, приведенные в таблице 3.1.

Т а б л и ц а 3.1

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 88.60100-5000/5010 (индекс) | Горелка «SGN» | 1 (в комплекте) | ………….. |
| 2 Оборудование: |  |  |  |
| 2.1 88.70365-0025 | Корпус горелки | 1 | ………….. |
| 2.2 88.70340-0430 (индекс) | Крышка корпуса | 1 | …………… |
| 2.3 88.70370-0027 (индекс) | Крепежные элементы корпуса | 1 комплект | …………… |
| 2.4 88.70300-0100 (индекс) | Регулятор расхода воздуха, сервопривод, заслонка | 1 комплект | …………… |
| 2.5 88.70085-0090 (индекс) | Четырех-/семиконтактные разъемы | 1 комплект | …………… |
| 2.6 88.70010-3160 (индекс) | Автоматика горелки | 1 |  |
| 2.7 88.70020-0520 (индекс) | Электрод ионизации | 1 |  |
| 2.8 88.70055-0020 (индекс) | Трансформатор зажигания | 1 |  |
| 2.9 … 88.70015-0050 (индекс) | Соединительный разъем трансформатора зажигания | 1 |  |
| 2.10 … 88.70390-0080 (индекс) | Смесительное устройство с регулировочным винтом | 1 |  |
| 2.11 … 88.70230-0110 (индекс) | Арматура газовых клапанов и соединительных частей | 1 комплект |  |
| 2.12 88.70200-0110 (индекс) | Прессостат (реле давления) газа | 1 |  |
| 2.13 88.70030-0140 (индекс) | Вентилятор и двигатель с соединительным разъемом | 1 |  |
| 2.14 88.70250-0030 (индекс) | Прессостат (реле давления) воздуха | 1 |  |
| 2.15 … 88.70395-0115 (индекс) | Подвижный фланец с уплотнением | 1 |  |
| 2.16 … 88.70335-0030 (индекс) | Труба и головка пламени горелки | 1 |  |
| 2.17 ……88.70200-0110 (индекс) | Мультиблок | 1 |  |
| 3 Эксплуатационная документация в составе: | - | 1 (в комплекте) | - |
| 3.1 РЭ………………………… (номер) | Руководство по эксплуатации | 1 | - |
| 3.2 486150.00000000.001 ПС | Паспорт | 1 | - |
| 4 ЗИП …………………… | ………………… ……………….. ………………… (наименование изделий) | ………….. (по согласованию) | ……………….…….. ……….. |
| П р и м е ч а н и е - Допускается уточнение и изменение комплектации изделий в соответствии с условиями поставки. |

4  РЕСУРСЫ,  СРОКИ  СЛУЖБЫ  И  ХРАНЕНИЯ,

ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Ресурс до первого капитального ремонта составляет 50 000 часов.

4.2 Межремонтный ресурс при капитальном ремонте в течение срока службы составляет 12 мес.

4.3 Средняя наработка на отказ – не менее 15 тыс. ч при режиме, предусматривающем не более 6 пусков-остановов в сутки и перерыве между пусками не менее 0,25 часа.

Установленная безотказная наработка (назначенный ресурс непрерывной работы) – не менее 20 000 ч.

4.4 Срок службы Горелки - не менее 20 лет при односменной работе и условии своевременной замены в процессе эксплуатации элементов и комплектующих, имеющих меньший естественно-ограниченный срок службы.

Наступление предельного состояния по потере функциональной способности характеризуется снижением производительности или давления горелка, приведенных к нормальным (стандартным) условиям (барометрическое давление Р_н = 103,3 кПа, температура t_н = 20 °С) более чем на 20% по сравнению с данными аэродинамической характеристики горелка.

4.5 Среднее время восстановления работоспособности - не более 4 ч без учета времени подготовки к ремонтным работам.

Коэффициент готовности горелок - не менее 0,98 по ГОСТ Р 27.002-2009.

4.6 Гарантии изготовителя (поставщика): Изготовитель гарантирует соответствие Горелка установленным требования при соблюдении правил монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

П р и м е ч а н и е - Интенсивность эксплуатации Горелки в установленном режиме не регламентируется.

Гарантийный срок эксплуатации – со дня поставки заказчику при гарантийной наработке не менее 800 часов.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

П р и м е ч а н и е - Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие изделия, замена которых в период действия гарантии предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания.

4.7 В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт или замену изделия или вышедшего из строя комплектующего элемента.

4.8 Изготовитель не несет ответственности в течении гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделия при транспортировке, хранении, эксплуатации;

- неправильного монтажа (установки) Горелки;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями не оговоренных в РЭ;

- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

4.9 Предприятие–изготовитель не несет ответственности за прямой, косвенный, случайный или обусловленный ущерб, полученный в результате ненадлежащего использования Горелки. В частности, предприятие–изготовитель не несет ответственности за любые расходы, связанные с потерями прибыли или доходов, возможности использования Горелка, со стоимостью замены, исками третьей стороны, или обусловленные другими причинами.

4.10 В случае выявления дефектов, по независящим от изготовителя причинам, стоимость ремонта, замену деталей и узлов взимается с покупателя (заказчика).

5 СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1 Регистрируются все предъявленные рекламации и их краткое содержание.

5.2 В случае отказа в работе Горелки в период гарантийного срока надлежит составить технически обоснованные сведения о рекламации по форме таблицы 5.1.

Т а б л и ц а 5.1

| Номер рекламаций | Дата | Содержание рекламации | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Меры, принятые по рекламации | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

П р и м е ч а н и е - Первые четыре графы заполняет эксплуатирующая организация при обнаружении отказов и неисправностей в период гарантийного срока, а последующие графы - завод-изготовитель.

Сведения следует направить предприятию-изготовителю (поставщику) по указанному адресу.

5.3 Ремонт после истечения гарантийного срока может быть проведен сервисной службой предприятия-изготовителя (поставщика) или специализированной организацией.

6  КОНСЕРВАЦИЯ

Т а б л и ц а 6.1

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

П р и м е ч а н и е  – Первую запись в таблице делает завод – изготовитель Горелки.

7   СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ

Горелка газовая вентиляторная

(наименование изделия)

мод. «SGN»

…………..…………………………………………………………………………………

(обозначение изделия)

.……………………………………………………………………………………………..

(заводской номер изделия)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Зам. генерального директора

(ответственный за выпуск продукции)

МП

личная подпись	расшифровка подписи

дата

год, месяц, число

Ответственный за технический

контроль продукции  (ОТК)

МП

личная подпись	расшифровка подписи

дата

год, месяц, число

8  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УСТАНОВКЕ

Горелка газовая вентиляторная

мод. «SGN» ………………………………………………………..

(наименование, обозначение изделия (модификации)

заводской № ________________________ принят к эксплуатации в соответствии с действующей технической документацией.

После установки проведено полное техническое освидетельствование изделия, о чем составлен Акт № _____________         от «___» _____________ г.

Горелка газовая вентиляторная, мод. «SGN»

признана годной для эксплуатации.

Внимание! Потребитель несет ответственность за выполнение и соблюдение правил безопасной работы и технической эксплуатации Горелки. Ремонт изделия, вышедшего из строя по вине Потребителя, производится за его счет.

____________________	____________________

(личная подпись)	(расшифровка подписи)

____________________

(год, месяц, число)

9  УЧЕТ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а 9.1

| Дата | Вид технического обслуживания | Основание | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

10  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ  ОСНОВНЫХ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  И                         ТЕХНИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК

Т а б л и ц а 10.1

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

11 УЧЕТ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 11.1

| Дата и время отказа составной части | Характер (внешнее проявление) неисправности | Причина неисправности (отказа), кол-во часов (месяцев) работы отказавшей части | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12  ПОВЕРКА  СРЕДСТВ  ИЗМЕРЕНИЯ

Т а б л и ц а 12.1

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской № | Дата изготовления | Периодичность поверки | Поверка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной поверки | Дата | Срок очередной поверки | Дата | Срок очередной поверки |  |

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  КОНТРОЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ

Т а б л и ц а 13.1

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской № | Дата изготовления | Периодичность освидетельствования | Освидетельствование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередного освидетельствования | Дата | Срок очередного освидетельствования | Дата | Срок очередного освидетельствования |  |

Заполняется представителем контрольных органов, освидетельствовавших средства измерения

14 РЕМОНТ

(краткие записи о проведенном ремонте)

Т а б л и ц а 14.1

| Наработка | Параметр, характеризующий ресурс или срок службы |
| --- | --- |
| с начала эксплуатации |  |
| после последнего ремонта |  |
| Причина поступления в ремонт |
| Сведения о производственном ремонте |

ОСОБЫЕ  ОТМЕТКИ