МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МПД-20, исполнение ЕК

Инструкция по монтажу.

- Распаковать модуль передачи данных (далее – Модуль), убедиться в отсутствии внешних повреждений корпуса и внутренних элементов.

- Закрепить на стене основание корпуса Модуля (крепеж в комплект не входит).

- Установить в отверстия нижней и верхней частях основания входящие в монтажный комплект гермовводы. Если гермовводы уже закреплены в отверстиях, убедиться что они находятся в рабочих положениях.

- В правый нижний гермоввод завести кабель питания, выполнить его подключение. Фазный и нулевой провода подключить к клеммам обозначенный “L” и “N” соответственно, провод защитного заземления подключить к медной шинке.

- В левый нижний гермоввод ввести интерфейсный кабель с разъемом для ЕК270. Подключение выполнить в соответствии со схемой:

|  | Контакт в модуле | Контакт в ЕК270 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | +Uext |
|  |  | Ri |
|  | 2 | Uext |
|  |  | GND |
|  | 3 | TxD/Т- |
|  | 5 | RxD/R- |
|  | РЕ | экран кабеля |

- При помощи входящего в монтажный комплект приспособления (канцелярская скрепка) извлечь лоток для SIM1 (правый). Для извлечения лотка нажать концом приспособления на расположенную в отверстии слева от лотка кнопку и извлечь выдвинувшийся лоток.

- Установить в лоток Sim-карту (контактами к себе) и вставить лоток обратно в прорезь.

- Ввести антенный кабель с гермовводом в отверстие сверху основания корпуса Модуля, закрепить гермоввод на корпусе, прикрутить разъем антенного кабеля к модему.

- Выбрать место размещения антенны на магнитной основе – в верхней части помещения, желательно напротив окна. В крайнем случае, антенну можно разместить на верхней части основания корпуса Модуля (над приклеенной изнутри металлической шайбой).

- Проверить в корректоре ЕК270 список «Интерфейс». Должно быть:

Ринт2 (режим интерфейса 2)=5 (без упр. сигналов)

Инт2 (формат данных интерфейса 2)=2 (8N1)

СИнт2 (скорость передачи интерфейса 2)=19200 бод

Тинт2 (тип интерфейса 2)=1 (RS232)

- Включить автоматический выключатель, расположенный в Модуле. Убедиться, что на блоке питания загорелся индикатор «ВКЛ». Убедится, что индикатор модема SIM1 идет поиск сети. Дождаться пока модем найдет сеть (обычно это занимает от 1 до 3 минут) – индикатор модема SIM1 перейдет в режим редкого мигания. Дождаться пока установиться GPRS соединение - индикатор модема SIM1 будет светиться постоянно.

- В случае необходимости проверить уровень сигнала сети GSM – концом приспособления коротко нажать кнопку, расположенную в нижней части модема под разъемом питания. Индикатор SIM1 в течении минуты будет выдавать с перерывами серии коротких вспышек, характеризующих уровень сигнала. Нормальное качество связи возможно если количество вспышек в серии не менее двух. В противном случае следует выбрать другое место для размещения антенны. После окончания тестирования уровня сигнала модем снова перейдет в режим установки GPRS соединения.

- Закрыть наружную крышку Модуля, закрепив ее входящими в монтажный комплект саморезами.

- Заполнить и отправить прилагаемую заявку на проверку модемной связи. В заявке следует указывать «Тип модема» - «АТМ (3G/4G), «Наименование модема» - «iRZ АТМ3-232», «IMEI модема» в соответствии с номером GSM-модема в разделе «Состав изделия и комплектность».

- Позвонить по указанному на заявке телефону и узнать результат проверки связи.