МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МПД-20, исполнение ТС
Инструкция по монтажу.

1. Распаковать модуль передачи данных (далее – Модуль), убедиться в отсутствии внешних повреждений корпуса и внутренних элементов.
2. Закрепить на стене основание корпуса Модуля (крепеж в комплект не входит).

3. Установить в отверстия нижней и верхней частях основания входящие в монтажный комплект гермовводы. Если гермовводы уже закреплены в отверстиях, убедиться что они находятся в рабочих положениях.
4. В правый нижний гермоввод завести кабель питания, выполнить его подключение. Фазный и нулевой провода подключить к клеммам обозначенный “L” и “N” соответственно, провод защитного заземления подключить к медной шинке.

5. В левый нижний гермоввод ввести интерфейсный кабель с разъемом для ТС220. Подключение выполнить в соответствии со схемой:

	
	Контакт в модуле
	Контакт в разъеме ТС220
	Цвет провода в стандартном кабеле
	Назначение сигнала

	
	1
	1
	коричневый
	+U питания

	
	2
	2
	зеленый
	GND, - U питания

	
	3
	3
	желтый
	TxD

	
	4
	4
	
	DSR

	
	5
	5
	розовый
	RxD

	
	6
	6
	белый
	DTR

	
	РЕ
	---
	экран кабеля
	


6. При помощи входящего в монтажный комплект приспособления (канцелярская скрепка) извлечь лоток для SIM1 (правый). Для извлечения лотка нажать концом приспособления на расположенную в отверстии слева от лотка кнопку и извлечь выдвинувшийся лоток.

7. Установить в лоток Sim-карту (контактами к себе) и вставить лоток обратно в прорезь.

8. Ввести антенный кабель с гермовводом в отверстие сверху основания корпуса Модуля, закрепить гермоввод на корпусе, прикрутить разъем антенного кабеля к модему.

9. Выбрать место размещения антенны на магнитной основе – в верхней части помещения, желательно напротив окна. В крайнем случае, антенну можно разместить на верхней части основания корпуса Модуля (над приклеенной изнутри металлической шайбой).

10. Проверить в корректоре ТС220 «Настройки интерфейса». Должно быть:

Тинт (тип интерфейса)
=1 RS232

Ринт2 (интерфейс 2)

=1 (с упр. сигналами)

СКОР (скорость обмена)
=5 (9600 бод)

11. Включить автоматический выключатель, расположенный в Модуле. Убедиться, что на блоке питания загорелся индикатор «ВКЛ». Убедится, что индикатор модема SIM1 идет поиск сети. Дождаться пока модем найдет сеть (обычно это занимает от 1 до 3 минут) – индикатор модема SIM1 перейдет в режим редкого мигания. Дождаться пока установиться GPRS соединение - индикатор модема SIM1 будет светиться постоянно.

12. В случае необходимости проверить уровень сигнала сети GSM – концом приспособления коротко нажать кнопку, расположенную в нижней части модема под разъемом питания. Индикатор SIM1 в течении минуты будет выдавать с перерывами серии коротких вспышек, характеризующих уровень сигнала. Нормальное качество связи возможно если количество вспышек в серии не менее двух. В противном случае следует выбрать другое место для размещения антенны. После окончания тестирования уровня сигнала модем снова перейдет в режим установки GPRS соединения.

13. Закрыть наружную крышку Модуля, закрепив ее входящими в монтажный комплект саморезами.

14. Заполнить и отправить прилагаемую заявку на проверку модемной связи. В заявке следует указывать «Тип модема» - «АТМ (3G/4G), «Наименование модема» - «iRZ АТМ3-232», «IMEI модема» в соответствии с номером GSM-модема в разделе «Состав изделия и комплектность».

15. Позвонить по указанному на заявке телефону и узнать результат проверки связи.
