# Text boxes

ОКП 34 3000

ООО «БЕРТЕКС»

Низковольтное комплектное устройство

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

МПД-20

ПАСПОРТ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

МТ 30. 00. 000 ПС

2018

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Модуль передачи данных МПД-20 (в дальнейшем - модуль) предназначен для подачи внешнего питания электронным корректорам типа ЕК270 и ТС220, установленных вне взрывобезопасной зоны и организации канала передачи данных о расходе газа с сервером ООО «Газпром межрегионгаз СПб».

1.2. Модуль выпускается в двух исполнениях, отличающихся настройками установленного в модуле модема и схемой подключения к корректору:

- исполнение ЕК для корректора ЕК270 (скорость обмена 19200 бод);

- исполнение ТС для корректора ТС220 (скорость обмена 9600 бод).

1.3. Модуль МПД-20 не может устанавливаться во взрывоопасной зоне.

1.4. Запрещается подключать к МПД-20 устройства, установленные во взрывоопасной зоне.

1.5. Модуль должен устанавливаться в отапливаемом помещении.

1.6. Модуль изготовлен по чертежам МТ 30.00 из сертифицированных элементов в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Исполнение модуля – навесное.

2.2. Габаритные размеры 225x323x94 мм.

2.3. Электропитание производится от источника однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая модулем - не более 70 ВА.

2.4. Степень защиты IР40.

2.5. Защита от поражения электрическим током выполнена по принципу зашиты от прямого прикосновения к токоведущим частям, что обеспечивается конструктивным исполнением изделия и установкой его в помещении, доступном только для квалифицированного персонала.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- GSM-модем iRZ ATM3-232 IMEI-Nr 354031082134492 	- 1 шт.

- Антенна на магнитной основе				- 1 шт.

- Блок питания БП15Б-Д2-9 зав.№ 09723180532138695	 	- 1 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 2А			- 1 шт.

- Модуль передачи данных МПД-20.Паспорт			- 1 экз.

- МПД-20. Инструкция по монтажу				- 1 экз.

- МПД-20. Схема внешних соединений			- 1 экз.

- Блок питания БП15Б-Д2-9. Паспорт				- 1 экз.

- Блок питания БП15Б-Д2-Х. Краткое руководство		- 1 экз.

Антенна на магнитной основе в зависимости от типа может быть вложена внутрь модуля или упакована отдельно.

Кабель для подключения МПД-20 к корректору ТС220 поставляется по отдельному заказу. Стандартная длина кабеля – 10 м.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальная эксплуатация изделия обеспечивается при следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря не более 1000м;

- температура окружающего воздуха от +5ºС до +40ºС;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25ºС и 50% при температуре +40ºС;

- качество подводимого электропитания согласно ГОСТ 32144-2013;

- при транспортировании, хранении и установке температура окружающего воздуха от 0ºС до +40ºС;

- провода, подсоединяемые к модулю, не должны испытывать механических нагрузок, приводящих к сокращению их срока службы.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

5.1. Монтаж модуля должен проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок».

5.2. Произвести внешний осмотр модуля, обратив внимание на отсутствие механических повреждений.

5.3. Смонтировать модуль на стене, при необходимости переустановить гермовводы, предназначенные для ввода кабелей в корпус модуля, в нормальное положение.

5.4. Подключить кабель связи с корректором и кабель питания, заведя их в корпус модуля через гермовводы в нижней части. Вводы электрических проводов и кабелей в модуль выполняются в соответствии с ОСТ 36.13 - 90. Подходящие провода и кабели, согласно маркировке жил, подключаются к клеммам  входной колодки. Схема подключения к корректора различного типа приведена в «МПД-20. Схема внешних соединений».

Запрещается подача напряжения на модуль до окончания монтажных работ.

5.5. Завести антенну через гермоввод в верхней части корпуса модуля и подключить ее к антенному штекеру модема. При необходимости установить антенну на металлическую поверхность в месте с наиболее хорошим уровнем приема сигнала.

5.6. Вставить в лоток «Sim1» сим-карту. По умолчанию модем настроен для работы с сим-картой оператора «Мегафон», по предварительной заявке Заказчика используемый оператор связи может быть изменен. Тарифный план устанавливаемой сим-карты должен поддерживать выход в интернет. Для снятия с корректора данных через протокол csd необходимо подключить соответствующую услугу («Передача данных по протоколу csd» или «Передача данных» и «Передача факсов»).

5.7. Проверить в корректоре настройки связи. Требуемые настройки для различных типов корректоров приведены в «МПД-20. Инструкция по монтажу».

5.8. После окончания монтажа необходимо произвести подачу напряжения на питающий модуль кабель.

Запрещается производить работы при снятой передней панели модуля

под напряжением.

5.9. При отправке «Заявки на проверку модемной связи» в ООО «Газпром межрегионгаз СПб» следует указывать «Тип модема» - «АТМ (3G/4G), «Наименование модема» - «iRZ АТМ3-232», «IMEI модема» в соответствии с номером GSM-модема в разделе «Состав изделия и комплектность».

6. РАБОТА МОДУЛЯ

6.1. При включении автоматического выключателя на передней панели подается напряжение на элементы модуля, загорается зеленый светодиод на блоке питания, начинает часто мигать зеленый светодиод Sim1 на модеме (идет поиск сети). У корректора ЕК270 в «Общем регистре статуса» (СтР) должно пропасть сообщение «15». У корректора ТС220 в «Общем мгновенном статусе» (Cm.0) должно пропасть сообщение «15».

6.2. После нахождения сети модем произведет попытку установки GPRS соединения. При этом мигание зеленого светодиода Sim1 станет реже. После установки GPRS соединения зеленый светодиод Sim1 будет гореть постоянно.

6.3. Для получения данных через GSM по протоколу CSD необходимо использовать специализированное программное обеспечение и GSM-модем со стороны компьютера должен поддерживать соответствующие АТ-команды и протоколы передачи голоса и данных. В случае если GSM-модем в модуле не снимает трубку или не устанавливает соединение (NO CARRIER) с первого раза, попытку дозвона следует повторить.

6.4. Более подробную информацию по работе с GSM-модемом iRZ ATM3-232 можно найти в «Руководстве пользователя GSM modem iRZ ATM3-232” (www.radiofid.ru).

6.5. Более подробную информацию по работе корректора ЕК270 можно найти в «Корректор объема газа ЕК270. Руководство по эксплуатации. ЛГТИ.407229.017 РЭ» (www.gazelectro.ru).

6.6. Более подробную информацию по работе корректора ТС220 можно найти в «Корректор объема газа ТС220. Руководство по эксплуатации. ЛГТИ.407228.020 РЭ» (www.gazelectro.ru).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Контроль работы должен производиться не реже одного раза в сутки – при этом надо убедиться, что на блоке питания горит зеленый светодиод «ВКЛ»,  а на модеме горит зеленый светодиод «Sim1».

7.2. Проверка работоспособности модуля должна производиться не реже одного раза в месяц в следующей последовательности:

- произвести отключение питания модуля, убедиться, что в статусах корректора появилось сообщение «15»;

- через две минуты произвести включение питания модуля;

- убедиться, что на блоке питания горит зеленый светодиод «ВКЛ»;

- убедиться, что в статусах корректора исчезло сообщение «15»;

- дождаться постоянного свечения светодиода «Sim1» на модеме.

7.3. В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год, а также после аварийных состояний производить профилактическую проверку:

- осмотр и подтяжку контактных соединений;

- очистку от пыли.

# Профилактическую проверку модуля можно проводить 
только после снятия питающего напряжения.

7.4. При загрязнении надо протереть модуль тканью из хлопка или фланели. Запрещается применять для очистки модуля растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль передачи данных МПД-20, исполнение            , зав. №            .

соответствует чертежам МТ 30.00 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия ТС № RU С-RU.АУ05.В.03468 действует до 11.12.2022г.

Дата выпуска:           2018 г.		Приемку произвел:  _______________

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12  месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Адрес предприятия-изготовителя:

196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28;

тел/факс (812) 335-07-96;	www.bertex.ru